## Thư mời báo giá
PHỤ LỤC 01 : Mẫu báo giá Hạ tầng CNTT phục vụ Triển khai Bệnh án điện tử
TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.............Ngày..............tháng............ năm......
BÁO GIÁ Kính gửi: Bệnh viện Giao thông vận tải
“...........(tên đơn vị)...........có địa chỉ tại..........., số đăng ký kinh doanh............được cấp bởi..............” Căn cứ Thông báo mời báo giá của Bệnh viện Giao thông vận tải theo văn bản số: ….../TBMBG-BV ngày … tháng … năm 2025 được đăng tải trên Website của Bệnh viện; Căn cứ vào khả năng cung cấp dịch vụ của công ty … Chúng tôi cam kết đáp ứng đầy đủ về danh mục hàng hóa, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu tại Thông báo mời báo giá và xin gửi tới Quý Bệnh viện bản báo Hạ tầng CNTT để thực hiện gói thầu: Triển khai Bệnh án điện tử tại Bệnh viện GTVT" như sau:
STT | Tên thiết bị | Đơn vị | SL | Đơn giá (vnđ) | Thành tiền (vnđ) | Thông số kỹ thuật | Ghi chú
I | Hạ tầng Phòng máy chủ
1 | Hệ thống sàn nâng
1.1 | Sàn nâng kỹ thuật mặt phủ HPL | m2 | 19 |  |  | Tấm sàn: Tấm sàn thép lõi xi măng nhẹ, quy cách 600x600x35mm Độ chống tĩnh điện: 1x10^6 Ohm ~ 1 x 10^10 Ohm Tải trọng phân bố đều (Uniform Load): ≥ 23000 N/M2 Tải trọng tập trung: ≥ 4450 N Tải trọng tột đỉnh: ≥ 13350 N Hệ số an toàn; 3.3 Độ biến dạng: 2mm
1.2 | Phụ kiện hoàn thiện | Gói | 1 |  |  | Phụ kiện hoàn thiện: - Chụp xoay + chân đế làm ramp - dốc - Khuyên tiếp địa: chất liệu đồng - 02 Bộ tay hít sàn nâng - Dây tiếp địa sàn nâng 1 x 10mm2
1.3 | Thi công hệ thống sàn nâng | Gói | 1 |  |  | Thi công hệ thống sàn nâng
2 | Hệ thống vách, trần cửa
2.1 | Vách thạch cao chống cháy | m2 | 51 |  |  | Tấm thạch cao: dày 12.5mm
2.2 | Trần thạch cao chống cháy | m2 | 19 |  |  | Trần thạch cao chống cháy: - Kích thước 600x600 x 12,5 (mm).
2.3 | Cửa thép chống cháy | Bộ | 1 |  |  | Cửa thép chống cháy: - Cửa 2 cánh chất liệu thép sơn tĩnh điện chống cháy - Kích thước: 900mm x 2200mm
2.4 | Vật tư phụ | Gói | 1 |  |  | Vật tư phụ: ốc vít, khóa, bản lề, tay co, ti treo
2.5 | Dịch vụ thi công | Gói | 1 |  |  | Lắp đặt sàn nâng, trần thạch cao, vách ngăn thạch cao, vách kính , cửa thép chống cháy.
3 | Hệ thống đèn chiếu sáng
3.1 | Máng đèn tán quang âm trần ( kèm bóng ) | Bộ | 4 |  |  | Số bóng: 3*10W Kich thước: 605( 598)x605( 598) Kiểu bóng: Tuýp LED
3.2 | Đèn khẩn cấp | Bộ | 1 |  |  | Đèn khẩn cấp loại 2 chóa: - Điện áp: 220V - 50Hz - Công suất: 2W - Thời gian chiếu sáng: >=2h
3.3 | Đèn exit | Bộ | 1 |  |  | Đèn exit 1 mặt: - Điện áp: 220V - 50Hz - Công suất: 3W - Thời gian chiếu sáng: >=2h
3.4 | Ti treo, ốc vít, công tắc đơn. | Gói | 1 |  |  | Ti treo, ốc vít, công tắc đơn.
3.5 | Dịch vụ thi công kéo dây, ống, lắp đặt đèn | Gói | 1 |  |  | Dịch vụ thi công kéo dây, ống, lắp đặt đèn
4 | Hệ thống điện nguồn cấp
4.1 | MCCB 3P 100A 25KA ( kèm tủ) | Cái | 1 |  |  | MCCB 3P 100A 25KA ( kèm tủ)
4.2 | Tủ kĩ thuật bao gồm: | Tủ | 1 |  |  | - Kích thước: C900xR700xS250x1.5mm - Tủ 2 lớp cánh, thép CT3 sơn tĩnh điện sần
| MCCB 3P 100A 25kA | Cái | 1 |  |  | Dòng tải (Trip unit rating): 100A Số cực ( pole): 3P Dòng cắt: 25 kA
| MCB 3P 63A 6kA | Cái | 6 |  |  | Dòng tải (Trip unit rating): 63A Số cực ( pole): 3P Dòng cắt: 6 kA
| MCB 2P 32A 6kA | Cái | 2 |  |  | Dòng tải (Trip unit rating): 32A Số cực ( pole): 2P Dòng cắt: 6 kA
| MCB 2P 25A 6kA | Cái | 2 |  |  | Dòng tải (Trip unit rating): 25A Số cực ( pole): 2P Dòng cắt: 6 kA
| MCB 1P 20A 6kA | Cái | 6 |  |  | Dòng tải (Trip unit rating): 20A Số cực ( pole): 1P Dòng cắt: 6 kA
| MCB 4P 50A 6kA | Cái | 1 |  |  | Dòng tải (Trip unit rating): 50A Số cực ( pole): 4P Dòng cắt: 6 kA
| Cắt sét 45kA | Cái | 1 |  |  | Surge arrester class type: Type 2 Nominal discharge current: Common mode: 20 kA (N/PE) Common mode: 20 kA (L/N) Maximum discharge current: Common mode: 45 kA N/PE Common mode: 45 kA L/N Pole: 3P+N
| Phụ kiện | HT | 1 |  |  | Phụ kiện: - Biến dòng TI 100/5A - Đồng hồ đa chức năng U, I, … - Đèn báo pha - Cầu chì 32A ruột 2A - Gen co nhiệt - Hệ thống đồng thanh Cái chính (2A/1mm2), thanh Cái nhánh (2A/1mm2), N, E (Mạ thiếc) - Vật tư phụ: cos, số, tem mác, sứ…
4.3 | Hệ thống cáp điện
4.3.1 | Cáp điện cu/xlpe/pvc 4x25mm2 Cáp điện đầu vào từ tủ điện tầng | m | 55 |  |  | -Số ruột: 4x25mm2 - Độ dày cách điện XLPE: 0,9mm - Độ dày lớp bọc bảo vệ PVC: 1,9mm - Đường kính tổng: 27,8mm
4.3.2 | Dây tiếp địa CU/PVC 1x16mm2 | m | 55 |  |  | -Tiết diện mặt cắt định danh: 16mm2 - Độ dày cách điện XLPE: 0,9mm - Độ dày vỏ bảo vệ PVC: 1,0mm - Đường kính tổng: 7,2mm
4.3.3 | Cáp điện cu/xlpe/pvc 4x10mm2 cho đầu vào, đầu ra UPS | m | 20 |  |  | -Số ruột: 4x10mm2 - Độ dày cách điện XLPE: 0.7mm - Độ dày lớp bọc bảo vệ PVC: 1,8mm - Đường kính tổng: 20,2mm
4.3.4 | Cáp điện cu/xlpe/pvc 3x10mm2 cho Điều hòa | m | 40 |  |  | - Tiết diện mặt cắt danh định: 3x10mm2 - Chiều dày cách điện: 0.7mm - Chiều dày vỏ bọc định danh:1.8mm
4.3.5 | Dây tiếp địa CU/PVC 1x6mm2 đầu ra UPS | m | 20 |  |  | -Số ruột dẫn: 1 - Tiết diện mặt cắt định danh: 6mm2 - Độ dày cách điện PVC: 1mm - Đường kính tổng: 5.4mm
4.3.6 | Dây điện cu/pvc/pvc 3x6mm2 cho Rack | m | 80 |  |  | -Số ruột: 3 - Tiết diện mặt cắt định danh:6mm2 - Độ dày cách điện PVC: 1.0mm - Đường kính tổng: 14.4mm
4.3.7 | Dây điện cu/pvc 1x2.5mm2 cho điều hòa, ổ cắm | m | 150 |  |  | -Số ruột dẫn: 1 - Tiết diện mặt cắt định danh: 2.5mm2 - Độ dày cách điện PVC: 0.8mm - Đường kính tổng: 3.7mm
4.3.8 | Dây điện cu/pvc 1x1.5mm2 cho đèn chiếu sáng | m | 60 |  |  | -Số ruột: 1 - Tiết diện mặt cắt định danh: 1.5mm2 - Độ dày cách điện PVC: 0.8mm - Đường kính tổng: 3.1mm
4.4 | Máng cáp 200x100mm cho hệ thống điện | m | 6 |  |  | Kích thước: 200x100x1.2mm
4.5 | Ổ cắm IP44( đàu Cái) | Chiếc | 6 |  |  | Current: 32A Number of poles: 3P Arangement of phases: 2P+PE Voltage: 200 - 250V~ Frequency: 50/60Hz
4.6 | Vật tư phụ: ốc vít, dây thít, cos, đầu bịt chia màu | Gói | 1 |  |  | Vật tư phụ: ốc vít, dây thít, cos, đầu bịt chia màu
4.7 | Nhân công thi công hệ thống điện | Gói | 1 |  |  | Nhân công thi công hệ thống điện
5 | Hệ thống camera PMC
5.1 | Camera bán cầu 2M | Chiếc | 2 |  |  | Độ phân giải: ≥ 4 MB Cảm biến: 1/3.0" CMOS SNR: >52 dB Khoảng cách hồng ngoại: ≥ 30 m Các tính năng khác: Hỗ trợ Watermark, lọc địa chỉ IP, xác thực người dùng, Lưu trữ : Hỗ trợ MicroSD, Tích hợp micro: Có
5.2 | Đầu ghi hình 8 kênh NVR | Bộ | 1 |  |  | Đầu vào: ≥ 8 kênh IP Băng thông: ≥ 160 Mbps in; ≥ 128Mbps out Đầu ra: 1 x HDMI 4K (3840 × 2160); 1 x VGA 1920 × 1080" Định dạng: Ultra 265,H.265,H.264 Hỗ trợ âm thanh 2 chiều: Có Số kênh phát lại đồng thời: ≥ 8 kênh Lưu trữ : Hỗ trợ 2 ổ SATA, dung lượng tối thiểu 10 TB Giao diện cổng: ≥ 2 cổng RJ45 10 M/100 M/1000; ≥ 3 cổng USB Nhiệt độ hoạt động: -10°C tới 55°C, độ ẩm ≤ 90% RH (không ngưng tụ) Tiêu chuẩn: CE; FCC; UL; RoHS; WEEE
5.3 | Switch PoE 8port | Chiếc | 1 |  |  | Giao diện mạng: ≥ 8 cổng 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+; ≥ 2 cổng 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP) Hiệu suất: Khả năng chuyển mạch ≥ 20 Gbps; Băng thông tại 64 bytes ≥ 14.88 Mpps Thông số phần cứng: RAM ≥ 256 MB; ROM ≥ 32 MB. Công suất PoE: ≥ 240W Nguồn cấp: 176–250 V AC, 50–60 Hz
5.4 | Ổ cứng 6TB | Chiếc | 1 |  |  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 6 TB Chuẩn kết nối: SATA 3.5-Inch
5.5 | Vật tư phụ | Gói | 1 |  |  | Vật tư phụ dây tín hiệu, dây nguồn, đầu bấm cho CCTV
5.6 | Dịch vụ thi công | Gói | 1 |  |  | Dịch vụ thi công đi dây, ống, đấu nối, lắp đặt, cài đặt , hướng dẫn sử dụng hệ thống CCTV
6 | Hệ thống access control
6.1 | Đầu đọc nhận diện khuôn mặt và thẻ tích hợp bộ điều khiển | Chiếc | 1 |  |  | Đầu đọc nhận diện khuôn mặt và thẻ tích hợp bộ điều khiển - - Hỗ trợ đọc các loại thẻ: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa, NFC - Kiểu màn hình: 4'' TFT LCD - CPU: 1.4GHz Quad Core - Bộ nhớ: 8GB Flash + 1GB RAM - Hỗ trợ lưu trữ đến 30.000 (1:1) người sử dụng, 50.000 bản ghi hình khuôn mặt và 5.000.000 bản ghi văn bản. - Nguồn điện: DC 24V 2.5 A
6.2 | Nguồn 24 VDC | Chiếc | 1 |  |  | Nguồn 24 VDC dành cho thiết bị FaceStation, FaceLite, Khóa Đầu ra; 24V, 3.2A Đầu vào: 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC Nhiệt độ hoạt động: -30 ~ +70℃ Kích thước: 99*97*30mm
6.3 | Bộ chuyển đổi tín hiệu SIO2 | Chiếc | 1 |  |  | Bộ nhớ 128 KB Flash + 20 KB RAM CPU Cortex M3.72Mhz Nhiệt độ hoạt động: -20°C ~ 50°C
6.4 | Thẻ thông minh | Chiếc | 1 |  |  | Tần số:125KHz Khoảng cách đọc: 4 inch (10cm) Mã hóa: Tương thích với loại ASK [EM] 125KHz
6.5 | Bộ chỉnh lưu nguồn | Chiếc | 1 |  |  | Đầu vào: AC90-240V (50/60Hz) Đầu ra: DC 13V, 3.0A Output
6.6 | Nút ấn khẩn cấp | Chiếc | 1 |  |  | Kích thước: 86Wx 86H (mm)
6.7 | Nút nhấn mở cửa | Chiếc | 1 |  |  | Kích thước 86Wx86H(mm) Cấu tạo Aluminum Panel, Steel Button
6.8 | Khóa má từ hút cho cửa đơn | Chiếc | 1 |  |  | Kích thước: 250Wx42H x25D (mm) Holding Force : 280 Kg (600LBS) Current Draw : DC12V/480mA, DC24V/240mA
6.9 | Bracket dùng cho khóa má từ | Chiếc | 1 |  |  | Dùng cho cửa gỗ/ cửa thép ( Wooden Door / Metal Door)
6.1 | Dây tín hiệu, ống | Gói | 1 |  |  | Dây tín hiệu, ống cho access control
6.11 | Dịch vụ thi công | HT | 1 |  |  | Dịch vụ thi công đi dây, ống, đấu nối, lắp đặt, cài đặt , hướng dẫn sử dụng hệ thống kiểm soát vào ra
7 | Hệ thống PCCC
7.1 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG
7.1.1 | Tủ điều khiển xả khí + kèm acquy ( 02 Cái, 12VDC x 7Ah) | Chiếc | 1 |  |  | Ngõ vào đầu báo 3 vùng thiết bị báo cháy Ngõ ra kích hoạt 1 ngõ ra, cho van dạng Solenoid hay Metron Ngõ ra báo động 3 x 700mA, 21-28VDC Ngõ ra không điện áp 4 x 1A, 30VDC đầu ra rơle Màn hình hiển thị LCD, 128x64 Lưu trữ sụ kiện 1,000 sự kiện chung Tiêu Chuẩn EN 54-2, EN 54-4 & EN12094-1
7.1.2 | Đầu báo khói thường kèm đế | Chiếc | 2 |  |  | Dải điện áp 10-30 V Môi trường hoạt động -30 °C đến 70 °C, 95%RH Dòng chờ 75 uA Dòng báo động 50mA Phê duyệt EN54-7
7.1.3 | Đầu báo nhiệt thường kèm đế | Chiếc | 2 |  |  | Dải điện áp 10-30 V Môi trường hoạt động -30 °C đến 70 °C, 95%RH Dòng chờ trung bình 60 uA @24Vdc Phê duyệt EN54-5
7.1.4 | Nút ấn xả khí | Chiếc | 1 |  |  | Môi trường lắp đặt -5°C đến 40°C Điện áp hoạt động tối đa 30 VDC, 50mA Điện trở cuối 6800 Ohms Độ ẩm 95% Cấp bảo vệ IP65
7.1.5 | Nút ấn dừng xả khí | Chiếc | 1 |  |  | Môi trường lắp đặt 0°C đến 40°C Điện áp hoạt động tối đa 30 VDC Điện trở cuối 6800 Ohms Độ ẩm 95%
7.1.6 | Còi đèn báo cháy | Chiếc | 1 |  |  | Nguồn điện hoạt động 9-60V DC Nhiệt độ hoạt động - 25°C đến 70°C Âm lượng đến 106 dB (ở 1 m) Cấp độ bảo vệ IP65 tùy theo loại đế Dòng hoạt động Còi 4-45mA; Đèn 5mA Tiêu chuẩn EN 54-3
7.1.7 | Đèn báo cháy đỏ | Chiếc | 1 |  |  | Nguồn điện hoạt động 17-60V DC Nhiệt độ hoạt động - 25°C đến 70°C Dòng điện hoạt động 5mA Tần suất 400-2850Hz
7.1.8 | Chuông báo cháy 6 inch | Chiếc | 1 |  |  | Âm lượng tối đa 95dB ở khoảng cách 1m Nguồn điện hoạt động 19-28 VDC Cấp độ bảo vệ IP21C Nhiệt độ hoạt động - 10°C đến 55°C Tiêu chuẩn EN 54-3
7.1.9 | Đèn cảnh báo xả khí, CẤM VÀO | Chiếc | 1 |  |  | Điện áp hoạt động 24 VDC Dòng điện chờ 10 mA Dòng điện hoạt động 120 mA
7.1.10 | Đèn cảnh báo xả khí, DI TẢN KHẨN CẤP | Chiếc | 1 |  |  | Điện áp hoạt động 24 VDC Dòng điện chờ 10 mA Dòng điện hoạt động 120 mA
7.2 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY KHÍ HFC-227EA(FM-200)
7.2.1 | Cụm 01 bình khí HFC-227ea (FM200) | Cụm | 1
| Bình thép đúc 40 lít | Cái | 1 |  |  | Áp suất tại 21°C 50 bar Áp suất làm việc lớn nhất 60 bar Vật liệu Thép đúc Nhiệt độ hoạt động -18°C đến 50°C Chứng nhận UL Listed, FM Approved
| Đồng hồ áp lực bình khí chữa cháy FM-200 50 bar | Cái | 1 |  |  | Áp suất tại 21°C 50 bar Áp lực kích hoạt 45 bar Áp lực tối đa 80 bar Nhiệt độ hoạt động -40 đến 60°C Cấp bảo vệ IP65 Chứng nhận UL Listed, FM Approved
7.2.2 | Công tắc áp lực | Cái | 1 |  |  | Áp lực làm việc 140 bar Nhiệt độ hoạt động -20 đến 50°C Phê duyệt UL, FM
7.2.3 | Vòi mềm DN 40 90° dùng với bình - 22L, 40L & 52L | Cái | 1 |  |  | Loại DN40; 90° Nhiệt độ hoạt động -18 đến 50°C Áp lực làm việc 80 bar Áp lực kiểm tra 120 bar Chứng nhận UL Listed, FM Approved
7.2.4 | Van điện kích hoạt bình khí | Cái | 1 |  |  | Điện áp hoạt động 24VDC ±15% Dòng điện hoạt động 0.5A ±10% Nhiệt độ hoạt động -17 đến 55°C Cấp bảo vệ ≥ IP65 Chứng nhận UL Listed, FM Approved
7.2.5 | Cần giật xả khí bằng tay | Cái | 1 |  |  | Kích hoạt Kích hoạt bình khí bằng tay Nhiệt độ hoạt động -18 đến 50°C Chứng nhận UL Listed, FM Approved
7.2.6 | Đai giữ bình khí 22/40L | Cái | 1 |  |  | Vật liệu: thép Chứng nhận : UL Listed, FM Approved
7.2.7 | Đầu phun thép không rỉ 1/2" 360° | Cái | 1 |  |  | Loại đầu phun 4 lỗ, phun 360 độ Áp suất làm việc 9 ÷ 60,0 bar Nhiệt độ hoạt động -18°C đến 50°C Vật liệu: Đồng/thép không rỉ Đồng/thép không rỉ Kết nối NPT Bước điều chỉnh lỗ đầu phun ≤ 0,1 mm Chứng nhận UL Listed, FM Approved
7.2.8 | Đầu phun thép không rỉ 1" 360° | Cái | 1 |  |  | Loại đầu phun 4 lỗ, phun 360 độ Áp suất làm việc 9 ÷ 60,0 bar Nhiệt độ hoạt động -18°C đến 50°C Vật liệu: Đồng/thép không rỉ Đồng/thép không rỉ Kết nối NPT Bước điều chỉnh lỗ đầu phun ≤ 0,1 mm Chứng nhận UL Listed, FM Approved
7.2.9 | Vật tư phụ | Gói | 1 |  |  | Vật tư phụ: - Ống thép, kèm phụ kiện - Dây tín hiệu, ống bảo vệ - Vật tư phụ
7.2.10 | Nhân công lắp đặt, cài đặt lập trình, hướng dẫn sử dụng và bàn giao hệ thống báo cháy và chữa cháy khí FM-200 | Gói | 1 |  |  | Nhân công lắp đặt, cài đặt lập trình, hướng dẫn sử dụng và bàn giao hệ thống báo cháy và chữa cháy khí FM-200
8 | Hệ thống điều hòa Tủ đứng
8.1 | Điều hòa tủ đứng 1 chiều Inverter 24.000 BTU + Loại điều hòa: Tủ đứng 1 chiều + Loại tính năng: Inverter + Gas: R32 + Công suất lạnh: 24.000 BTU | Bộ | 2 |  |  | Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều Inverter 24.000 BTU + Loại điều hòa: Tủ đứng 1 chiều + Loại tính năng: Inverter + Gas: R32 + Công suất lạnh: 24.000 BTU
8.2 | Bộ điều khiển điều hoà luân phiên Sử dụng cho điều hòa -công suất ≥21.000BTU -điện 1 pha | Tủ | 1 |  |  | Nguồn cấp: 220VAC - 230VAC - Công suất: 8W –15W - Đầu ra: + 02 Relay: 220VAC – 20A (max 30A) + 02 Relay: 48VAC – 5A (max 10A) - Điều kiện môi trường: + Làm việc: 0°C ~ 70°C + Bảo quản: -10°C ~ 80°C + Độ ẩm: 5°C ~ 90°C
8.3 | Vật tư thi công | Gói | 1 |  |  | Vật tư thi công: Ống đồng, bảo ôn, giá đỡ giàn nóng.
8.4 | Nhân công lắp đặt hoàn thiện | Gói | 1 |  |  | Nhân công lắp đặt hoàn thiện
9 | UPS 10KVA online. Thời gian lưu điện 15 phút 100% tải | Bộ̣ | 1 |  |  | Kiểu lắp đặt: Lắp Rack Dung lượng: 10000 VA / 9000 W Đầu vào: 220/230/240Vac(L+N+PE); 40~70Hz Đầu ra: 220/230/240Vac Hiệu suất: >94% Màn hình hiển thị: Hiển thị các thông tin như: Line mode, Battery mode, Eco mode, Bypass mode, Pin yếu, Quá tải, UPS lỗi. Hỗ trợ mắc song song: 4 thiết bị Cổng kết nối: RS232, USB, SNMP card Nhiệt độ hoạt động: 0°C tới 40°C, độ ẩm ≤ 95% (không ngưng tụ) Tiêu chuẩn: CE; IEC/EN62040-1, IEC/EN62477-1, IEC/EN62040-2
10 | Hệ thống tủ rack , Cabling
10.1 | Patch panel 24 cổng | Cái | 4 |  |  | Kiểu patch panel: Dạng thẳng Số cổng: 24 Số rack unit: 1 Có thanh đỡ cáp phía sau Chất liệu: CRS hoặc tương đương
10.2 | Module jack UTP CAT6 | Cái | 96 |  |  | Hiệu suất: Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI/TIA-568.2-D Category 6 và ISO 11801 Class E Kiểu cáp phù hợp: 22-24AWG Đáp ứng tiêu chuẩn RoHS: Đáp ứng
10.3 | Dây nhảy đồng UTP CAT6 | Cái | 96 |  |  | Hiệu suất: Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI/TIA-568.2-D Category 6 và ISO 11801 Class E Đường kính cáp: ≥ 5,8 mm Kích thước cáp: Chuẩn 24 AWG
10.4 | Thanh quản lý cáp ngang, 1RU | Cái | 4 |  |  | Chất liệu: ABS Kích thước: 1U
10.5 | Khay đấu nối quang MM 48FO | Cái | 1 |  |  | Màu sắc: Đen Kích thước: 1RU Loại cổng kết nối: LC-Duplex Số lượng cổng: ≥24 (LC-Duplex)
10.6 | Khay đấu nối quang MM 24FO | Cái | 2 |  |  | Màu sắc: Đen Kích thước: 1RU Loại cổng kết nối: LC-Duplex Số lượng cổng: ≥ 12 (LC-Duplex)
10.7 | Khay đấu nối quang SM 24FO | Cái | 1 |  |  | Màu sắc: Đen Kích thước: 1RU Loại cổng kết nối: LC-Duplex Số lượng cổng: ≥24 (LC-Duplex)
10.8 | Giá giữ mối hàn quang, 24 mối nối | Cái | 6 |  |  | Màu sắc: Đen Khả năng giữ mối nối hàn quang: 24 Tiêu chuẩn đáp ứng: RoHS
10.9 | Dây nối quang OM4, đầu kết nối LC, dài 1m | Cái | 96 |  |  | Kiểu sợi quang: OM4 50/125μm Kiểu đầu kết nối: LC (simplex) Suy hao tiếp xúc: ≤ 0,30dB Suy hao phản xạ: ≥ 26dB
10.1 | Dây nối quang OS2, đầu kết nối LC, dài 1m | Cái | 48 |  |  | Kiểu sợi quang: OS2 9/125μm Kiểu đầu kết nối: LC (simplex) Suy hao tiếp xúc: ≤ 0,30dB Suy hao phản xạ: ≥ 50dB
10.11 | Dây nhảy quang OM4 LC-LC. Dài 3m | Cái | 48 |  |  | Kiểu sợi quang: OM4 50/125μm Kiểu đầu kết nối: LC (duplex) Khả năng chống cháy của vỏ cáp: Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Suy hao tiếp xúc: ≤ 0.30dB Suy hao phản xạ: ≥ 26dB
10.12 | Dây nhảy quang OS2 LC-LC. Dài 3m | Cái | 24 |  |  | Kiểu sợi quang: OS2 9/125μm Kiểu đầu kết nối: LC (duplex) Khả năng chống cháy của vỏ cáp: Riser (OFNR) Suy hao tiếp xúc: ≤ 0,30dB Suy hao phản xạ: ≥ 50dB
10.13 | Cáp UTP CAT6 | Cuộn | 2 |  |  | Chất liệu vỏ cable: PVC Chất liệu lõi cáp: Đồng đặc nguyên chất kích thước 24 AWG, có vỏ bọc cách điện bằng HDPE. Đường kính cable: ≥5,6mm Hiệu suất: Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI/TIA-568.2-D Category 6 và ISO 11801 Class E
10.14 | Cáp quang 12FO Multilmode | m | 50 |  |  | Số lượng sợi quang: ≥ 8 Loại cáp quang Multimode OM4 Đường kính cáp: ≥ 5.8 mm Vỏ cáp: - Tiêu chuẩn chống cháy LSZH - Chống nước và ẩm Suy hao tối đa: 3.5 dB/km @850 nm; 1.5 dB/km @1300 nm Tiêu chuẩn: Telcordia GR-409-CORE (Indoor Fiber Optic Cable); IEC 61034 và IEC 60754-2 (Low Smoke and Zero Halogen); RoHS Compliant Nhiệt độ: - Nhiệt độ hoạt động: -20°C to 60°C; - Nhiệt độ lưu trữ: -25°C to 70°C
10.15 | Máng cáp lưới 4" H x 12" W | Thanh | 1 |  |  | Chất liệu: Thép, sơn tĩnh điện màu đen Kích thước: Cao 4"; Rộng 12" Tiêu chuẩn đáp ứng: ASTM 510; UL Listed
10.16 | Tủ Rack 42U R: 600mm; S: 1100mm | Cái | 2 |  |  | Kích thước: 42U, rộng ≥600 mm x sâu ≥1100mm Chất liệu: Thép tấm dày ≥ 1,2mm Màu sắc: Đen, sơn tĩnh điện Thiết kế: - Cửa trước và cửa sau là cửa lưới 2 cánh với độ thông thoáng cao (≥ 60%) - Bánh xe chịu lực vững chắc, chịu tải trọng ≥1.300KG.
10.17 | Tủ Rack 42U R: 800mm; S: 1100mm | Cái | 1 |  |  | Kích thước: 42U, rộng ≥800 mm x sâu ≥1100mm Chất liệu: Thép tấm dày ≥ 1,2mm Màu sắc: Đen, sơn tĩnh điện Thiết kế: - Cửa trước và cửa sau là cửa lưới 2 cánh với độ thông thoáng cao (≥ 60%) - Hệ thống bánh xe chịu lực vững chắc, chịu tải trọng tới ≥1.300KG.
10.18 | Thanh nguồn PDU 20 x C13 outlets, 4 x C19 | Cái | 6 |  |  | Chủng loại: Gắn dọc Ổ cắm: ≥ 20 ổ cắm C13; ≥ 4 ổ cắm C19 Điện áp : ≥ 32A Tiêu chuẩn: IEC309
10.19 | Vật tư phụ, đánh nhãn | Gói | 1 |  |  | Vật tư phụ, đánh nhãn ( Nhãn, băng dính, dây thít, ti treo, nở, ecu, bulong,)
10.2 | Dịch vụ thi công lắp đặt, đối nối, tháo dỡ | Gói | 1 |  |  | Dịch vụ thi công lắp đặt, đấu nối hệ thống cáp, dán nhãn, làm gọn tủ cũ. Tháo dỡ hệ thống vách, trần cũ, chuyển trạc, điều hòa cũ. Tháo dỡ vận chuyển thiết bị cũ sang phòng mới
II | Nâng cấp hạ tầng cáp trục quang và đấu nối tại tủ kỹ thuật
1 | Nâng cấp, kéo lại các tuyến cáp quang trục chính về phòng máy chủ mới
1.1 | ODF 96 FO SM Trung tâm tại phòng máy chủ mới | Cái | 1 |  |  | - Màu sắc: Đen - Kích thước: 1RU - Loại cáp quang: Singlemode OS2 - Loại cổng kết nối: LC-Duplex - Số lượng cổng: ≥ 24 (LC-Duplex) - Đáp ứng tiêu chuẩn: EIA-310/IEC 60297, RoHS compliant
1.2 | ODF 8 FO SM tại các tủ kĩ thuật tầng | Cái | 12 |  |  | - Màu sắc: Đen - Kích thước: 1RU - Loại cáp quang: Singlemode OS2 - Loại cổng kết nối: LC-Duplex - Số lượng cổng: ≥ 12 (LC-Duplex) - Đáp ứng tiêu chuẩn: EIA-310/IEC 60297, RoHS compliant
1.3 | Cáp quang 8FO Singlemode | m | 2000 |  |  | Số lượng sợi quang: ≥ 8 Loại cáp quang: singlemode OS2 Đường kính cáp: ≥ 8.3 mm Bán kính uốn cong: Lắp đặt/ngắn hạn: 16.6cm, Hoạt động/dài hạn: 8.3cm Đặc tính cáp: là cáp chưa gel, sợi chống thấm nước, lớp giáp bằng thép tăng khả năng chịu nén, va đập, lớp vỏ ngoài chống tia UV Độ chịu nén: 2200 N/100 mm Dải nhiệt độ hoạt động: Vận hành: -40°C đến +70°C
1.4 | Thang cáp 300x100x1.2mm sơn tĩnh điện | m | 30 |  |  | Kích thước: 300x100x1.2mm Chất liệu: Thép, sơn tĩnh điện
1.5 | Ống HDPE | m | 1000 |  |  | Ống HDPE
1.6 | Nhân công đấu nối hàn ODF, di dây, máng | Gói | 1 |  |  | Nhân công đấu nối hàn ODF, di dây, máng
2 | Bổ sung quản lý cáp, thanh đấu nối cáp đồng, làm gọn tủ kĩ thuật, đi lại dây nhảy dán nhãn
2.1 | Patch panel 24 port | Chiếc | 12 |  |  | Thanh patch panel: - Kiểu patch panel: Dạng thẳng - Số cổng: 24 - Chất liệu: CRS hoặc tương đương Module jack: - Hiệu suất: Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI/TIA-568.2-D Category 6 và ISO 11801 Class E - Đáp ứng tiêu chuẩn RoHS: Đáp ứng
2.2 | Thanh quản lý cáp ngang, 1RU | Cái | 12 |  |  | Chất liệu: ABS Kích thước: 1U
2.3 | Chi phí làm gọn tủ kĩ thuật, đi lại dây nhảy dán nhãn | Tủ | 12 |  |  | Chi phí làm gọn tủ kĩ thuật, đi lại dây nhảy dán nhãn
III | Hạ tầng mạng LAN
1 | Thiết bị mạng
1.1 | Thiết bị Router (Cân bằng tải) | Bộ | 1 |  |  | Cổng kết nối: ≥ 12 cổng đồng 1G; ≥ 4 cổng quang 10G Phần cứng: CPU core ≥ 16 Core; RAM ≥ 16GB; Flash ≥ 128 MB Quản lý : Hỗ trợ CLI, Web interface Tính năng L2/L3: Hỗ trợ OSPF, BGP, RIP, BFD, IS-IS, VRF, MPLS Hỗ trợ tính năng dự phòng: Hỗ trợ Load Balancing, Bonding, VRRP, MLAG Nguồn cấp: 100-240 VAC, hỗ trợ 2 nguồn song song
1.2 | Thiết bị tưởng lửa | Bộ | 2 |  |  | Cổng kết nối: ≥ 8 cổng 1G; ≥ 4 cổng SFP 1G Hiệu năng: Thông lượng ≥ 12 Gbps Phần cứng: CPU ≥ 8 cores; RAM ≥ 8 GB Lưu trữ : System ≥ 128GB; Log ≥ 1TB Tính năng tường lửa: - IPS, SSL VPN, Anti-DDos, IPSec VPN, APT, SaaS application control, SSL Inspection, Domain Object, File Type Control, SD-WAN, Open API. - Tính năng lọc nội dung: Anti-Virus & Anti-SPAM, Realtime Blackhole List (RBL), Web Filter, DLP (Data Loss Prevention).
1.3 | Thiết bị Core Switch 32 cổng quang 10G | Bộ | 2 |  |  | Cổng kết nối: ≥ 32 cổng 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP); Hiệu năng: Băng thông chuyển mạch ≥ 640 Gbps; Thông lượng ≥ 238 MPPS Phần cứng: RAM ≥ 1 GB; ROM ≥ 1 GB Hỗ trợ stacking: Có, tối thiểu 8 thiết bị Jumbo frame: ≥ 10240 bytes Hỗ trợ VXLAN: ≥ 2094 Tính năng L2: Hỗ trợ VLAN IEEE 802.1Q, Voice VLAN, Q-in-Q, Selective Q-in-Q, GVRP, STP, RSTP, MSTP, ERPS (G.8032v2), Loopback Detection (LBD) Hỗ trợ PIM-Snooping, MLD Snooping v1,2, Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG) Tính năng L3: Hỗ trợ Static IP routes, Policy-Based Routing (IPv4); Hỗ trợ Dynamic Routing (RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, BGP), VRRP, BFD Các tính năng khác: Hỗ trợ Optical transceiver diagnostics, 802.3ah Unidirectional Link Detection Nguồn cấp: 100–240 V AC, 50–60 Hz
1.4 | Thiết bị Access Switch 24port | Bộ | 15 |  |  | Giao diện mạng: ≥ 24 cổng 10/100/1000BASE-T (RJ-45); ≥ 4 cổng 1000BASE-X (SFP)/ 10GBASE-R (SFP+) Hiệu suất: Khả năng chuyển mạch ≥ 128 Gbps; Băng thông tại 64 bytes ≥ 95.2 Mpps Thông số phần cứng: RAM ≥ 512 MB; ROM ≥ 64 MB Jumbo frames ≥ 12288 bytes Tính năng Layer2: Hỗ trợ các giao thức: STP, RSTP, MSTP, Layer 2 Protocol Tunneling; (L2PT), Loopback Detection (LBD) Tính năng khác: Hỗ trợ: 802.3ah Ethernet Link OAM, 802.3ah Unidirectional Link Detection (UDLD); Hỗ trợ Virtual Cable Test (VCT), Optical transceiver diagnostics Nguồn cấp: 100–240 V AC, 50–60 Hz
1.5 | Thiết bị máy chủ | Bộ | 2 |  |  | Kiểu dáng: Rack ≥ 2U Bộ vi xử lý: CPU: ≥ 2 CPU Core/CPU: ≥ 16 cores Thread/CPU: ≥ 32 threads Xung nhịp ≥ 2 GHz Bộ nhớ RAM: ≥ 4 thanh 32 GB; ≥ 32 khe cắm DDR5 DIMM Bộ điều khiển ổ cứng (RAID Controller): RAID Controller tích hợp ≥ 8GB cache; Hỗ trợ RAID 0,1,5,6,10,50,60 Lưu trữ : 2 ổ 480GB SSD SATA; ≥ 2 ổ 4TB Hard Drive SAS Giao diện mạng: ≥ 2 cổng 10/25GbE, có sẵn module quang 10GbE đi kèm; HBA ≥ 2 cổng FC 32GB Nguồn cấp: 2 x PSU 800W; Nguồn có khả năng thay nóng với khả năng hoạt động tương hỗ cho nhau Bảo hành: ≥ 3 năm dịch vụ hỗ trợ & trợ giúp trực tuyến 24 x 7 và dịch vụ hỗ trợ thay thế linh kiện (sau khi xác định được lỗi) tận nơi vào ngày làm việc tiếp theo
1.6 | Thiết bị lưu trữ San storage | Bộ | 1 |  |  | Kiểu dáng: Rack ≥ 2U Bộ điều khiển: ≥ 2 bộ điều khiển chạy song song, cho phép thay thế nóng. Bộ vi xử lý: Intel® Xeon Processor Bộ nhớ cho mỗi bộ điều khiển: ≥ 16GB (cho mỗi controller) Cổng giao tiếp: FC, iSCSI (optical hoặc BaseT), SAS; Hỗ trợ ≥ 8 cổng kết nối Cổng kết nối ra máy chủ: ≥ 8 cổng FC 32GB Số ổ cứng cung cấp: ≥ 6 x 8TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K ≥ 1 x 1.92TB SSD Nguồn cấp: 580W Bảo hành: ≥ 3 năm dịch vụ hỗ trợ & trợ giúp trực tuyến 24 x 7 và dịch vụ hỗ trợ thay thế linh kiện (sau khi xác định được lỗi) tận nơi vào ngày làm việc tiếp theo
1.7 | Module quang 10Gb SM | Cái | 30 |  |  | Loại module: Singlemode Tốc độ hỗ trợ: 1G / 10G / 25G Khoảng cách truyền: ≥ 10km Bước sóng hoạt động: 1310nm
1.8 | Dây nhảy quang OS2 LC-LC. Dài 3m | Sợi | 40 |  |  | Kiểu sợi quang: OS2 9/125μm Kiểu đầu kết nối: LC (simplex) Chất liệu đầu nối: Zirconia Ceramic Suy hao tiếp xúc: ≤ 0,30dB Suy hao phản xạ: ≥ 50dB Đáp ứng tiêu chuẩn: TIA/EIA 568-C.3-1 and ISO/IEC 61755-3-1 IEC-61754-7 (International)
1.9 | Dây nhảy đồng CAT6, 3m | Sợi | 10 |  |  | Loại cáp: CAT6 UTP Độ̣ dài: 3m Kiểu đầu kết nối 1 và 2 Modular Plug Kích cỡ dây ≥ 5.8mm Khả năng chống cháy của dây cáp CM Tiêu chuẩn đáp ứng "IEC 60603-7, UL 1863, CSA Standard C22.2 IEEE 802.3af/802.3at và 802.3bt loại 3,4" Nhiệt độ hoạt động từ -10 đến 60 °C hoặc rộng hơn
1.1 | Cáp DAC SFP+ | Sợi | 2 |  |  | Độ dài: ≥ 1m Kích cỡ dây: 30 AWG Chất liệu vỏ: PVC Tốc độ hỗ trợ: ≥ 100 Gbps Bán kính uốn cong tối thiểu: 35mm Nhiệ̣t độ hoạt động: từ 0°C đến +70°C hoặc rộng hơn
1.11 | Phần mềm backup | Pack | 1 |  |  | Sao lưu & Sao lưu cho Máy chủ Vật lý. ≥ 5 Máy chủ / 1 Đơn vị Bao gồm ≥ 1 Năm Hỗ trợ Tiêu chuẩn
1.12 | Phần mềm an toàn thông tin cho thiết bị máy chủ | Set | 5 |  |  | Khả năng phát hiện và phòng ngừa: Hỗ trợ bảo vệ cho các hệ điều hành đã hết vòng đời như Windows 7, Windows Server 2008,..; Có khả năng hỗ trợ AI để nhận diện và chặn phần mềm độc hại chưa được biết đến trước đó, dựa trên phân loại họ phần mềm độc hại; Có khả năng kiểm tra và khử nhiễm các tập tin nén định dạng 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP, và WIM; Phát hiện WebShell, Phát hiện tấn công Brute-Force và Bảo vệ tấn công không dùng tệp.
1.13 | Tủ Rack 42U R: 600mm; S: 1100mm | Cái | 1 |  |  | Kích thước: 42U, rộng ≥600 mm x sâu ≥1100mm Chất liệu: Thép tấm dày ≥ 1,2mm Màu sắc: Đen, sơn tĩnh điện Thiết kế: - Cửa trước và cửa sau là cửa lưới 2 cánh với độ thông thoáng cao (≥ 60%) - Các thanh Profile Rails có thể dịch chuyển trên suốt chiều sâu của tủ giúp phù hợp với mọi độ sâu của thiết bị lắp lên tủ - Hệ thống bánh xe chịu lực vững chắc, chịu tải trọng tới ≥1.300KG. Tiêu chuẩn đáp ứng: EIA 310-D, DIN 41494, BS 5954, IEC 60297-1 và IEC 60297-2
1.14 | Thanh nguồn PDU 20 x C13 outlets, 4 x C19 | Cái | 2 |  |  | Chủng loại: Gắn dọc Ổ cắm: ≥ 20 ổ cắm C13; ≥ 4 ổ cắm C19 Điện áp : ≥ 32A Tiêu chuẩn: IEC309
2 | Hệ thống wireless cho toàn bệnh viện
2.1 | Thiết bị phát wifi - Access Point | Bộ | 80 |  |  | Cổng kết nối: ≥ 1 cổng 10/100/1000/2500BASE-T (RJ-45), hỗ trợ PoE Chuẩn wifi: 802.11a/b/g/n/ac/ax Tốc độ: 4 GHz, 802.11ax: 574 Mbps; 5 GHz, 802.11ax: 1201 Mbps Anten: Anten đẳng hướng MU-MIMO 2×2 RAM: ≥ 256 MB; Flash: ≥ 128 MB Bảo mật: Mã hóa WPA/WPA2/WPA3/OWE; Xác thực thông qua RADIUS server Tính năng hỗ trợ: DFS; OFDMA; APSD; WDS; Captive Portal Nguồn cấp: PoE 48 V/56 V
2.2 | Controller (WLC) | Bộ | 1 |  |  | Cổng kết nối: ≥ 4 cổng Ethernet 10/100/1000BASE-T (LAN/WAN); ≥ 2 cổng 10GBASE-R SFP+/1000BASE-X (LAN/WAN) Khe cắm HDD: ≥ 1 khe Số lượng AP quản lý: ≥ 150 thiết bị; có khả năng mở rộng tới 500 thiết bị Số lượng phiên truy cập đồng thời: ≥ 256k RAM: ≥ 4 GB,Flash: ≥ 8 GB Định tuyến: Static, BGP, OSPFv3, IS-IS, RIP Quản trị và bảo mật: ACL L2/3/4; Zone-based Firewall; RADIUS, TACACS+, LDAP; Netflow v5/v9/v10; LLDP, LLDP MED Nguồn cấp: 100–264 V AC, 50–60 Hz
2.3 | Thiết bị chuyển mạch PoE 24port | Bộ | 12 |  |  | Giao diện mạng: ≥ 24 cổng 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+; ≥ 4 cổng 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+) Hiệu suất: Khả năng chuyển mạch ≥ 128 Gbps; Băng thông tại 64 bytes ≥ 95.2 Mpps Thông số phần cứng: RAM ≥ 512 MB; ROM ≥ 64 MB" Jumbo frames ≥ 12288 bytes Tính năng Layer2: Hỗ trợ các giao thức: STP, RSTP, MSTP, Layer 2 Protocol Tunneling;(L2PT), Loopback Detection (LBD) Tính năng quản lí: Hỗ trợ các tính năng: RADIUS và TACACS+, Telnet server, SSH server, Web interface, TFTP/SFTP Công suất PoE: ≥ 370W Nguồn cấp: 176–264 V AC, 50–60 Hz
2.4 | Module quang 10Gb SM | Cái | 24 |  |  | Loại module: Singlemode Tốc độ hỗ trợ: 1G / 10G / 25G Khoảng cách truyền: ≥ 10km Bước sóng hoạt động: 1310nm
2.5 | Dây nhảy quang OS2 LC-LC. Dài 3m | Cái | 24 |  |  | Kiểu sợi quang: OS2 9/125μm Kiểu đầu kết nối: LC (simplex) Chất liệu đầu nối: Zirconia Ceramic Suy hao tiếp xúc: ≤ 0,30dB Suy hao phản xạ: ≥ 50dB Đáp ứng tiêu chuẩn: TIA/EIA 568-C.3-1 and ISO/IEC 61755-3-1 IEC-61754-7 (International)
2.6 | Dây cáp UTP CAT6 | Cuộn | 14 |  |  | Chất liệu vỏ cable: PVC Chất liệu lõi cáp: Đồng đặc nguyên chất kích thước 24 AWG, có vỏ bọc cách điện bằng HDPE. Đường kính cable: ≥5,6mm Hiệu suất: Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI/TIA-568.2-D Category 6 và ISO 11801 Class E Chuẩn PoE đáp ứng: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt Lực căng sợi cáp: Tối đa 110N (25 lbf.) Bán kính uốn cong: 4 lần đường kính cáp
2.7 | Patch panel 24 port | Chiếc | 12 |  |  | Thanh patch panel: - Kiểu patch panel: Dạng thẳng - Số cổng: 24 - Số rack unit: 1 - Chất liệu: CRS hoặc tương đương Module jack: - Hiệu suất: Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI/TIA-568.2-D Category 6 và ISO 11801 Class E - Kiểu cáp phù hợp: 22-24AWG - Đáp ứng tiêu chuẩn RoHS: Đáp ứng"
2.8 | Dây nhảy đồng CAT6, 2m | Sợi | 80 |  |  | Hiệu suất: Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI/TIA-568.2-D Category 6 và ISO 11801 Class E Đường kính cáp: ≥ 5,8 mm Kích thước cáp: Chuẩn 24 AWG Đáp ứng tiêu chuẩn FCC: Đáp ứng ANSI/TIA-1096A (formerly FCC Part 68), mạ 50 microinches vàng Đáp ứng tiêu chuẩn POE: Hỗ trợ 802.3af/802.3at và đề xuất 802.3bt kiểu 3, 4 Khả năng chống cháy: CM rated Đáp ứng tiêu chuẩn RoHS: Đáp ứng
2.9 | Ống mềm D20 | m | 1000 |  |  | Ống mềm đường kính 20mm
3 | Chi phí nhân công triển khai
| Nhân công lắp đặt và cài đặt hệ thống | Gói | 1 |  |  | Nhân công lắp đặt, đấu nối Cài đặt cấu hình hệ thống mạng, thiết bị firewall, Switch, Router Cài đặt hệ thống server, lưu trữ…
IV | Thiết bị CNTT phục vụ khám chữa bệnh
1 | Máy tính trạm | Bộ | 30 |  |  | Chíp xử lý: tối thiểu Intel Core i3-14500 Bộ nhớ Ram ≥ 8GB. Nguồn 550W Ổ cứng ≥ 256GB SSD Bàn phím + chuột: Kèm bàn phím & chuột. Màn Hình 21.5 inch. Hệ điều hành: window 11 Pro (bản quyền) BH tối thiếu 12 tháng.
2 | Máy tính Bảng | Chiếc | 90 |  |  | Kích thước màn hình: 11 inches Công nghệ màn hình:TFT LCD Camera sau ≥ 8MP Camera trước ≥ 5 MP Dung lượng RAM ≥ 6 GB Bộ nhớ trong ≥ 128 GB Độ phân giải màn hình 1920 x 1200 pixels (FullHD+)
3 | Máy quét mã vạch | Chiếc | 30 |  |  | Công nghệ quét: Hình ảnh Cảm biến hình ảnh: (1280 x 800) pixels Mã vạch in tương phản: 15% Giải mã chuẩn: 1D, 2D, PDF417 Tốc độ: 305 cm/s của 13 mil UPC tối ưu Khả năng đọc mã vạch: mờ, nhoè, màn hình điện thoại Chế độ quét: tự động Cổng giao tiếp: USB
4 | Máy in mã vạch | Chiếc | 30 |  |  | + Phương pháp in: In nhiệt trực tiếp (in không cần mực bằng giấy cảm nhiệt) hoặc in nhiệt gián tiếp (Ribbon+ Decal) + CPU (Bộ vi xử lý): 32 bit RISC CPU + Bộ nhớ: 8 Mb Flash (4 Mb sử dụng lưu trữ) / 16 Mb SDRAM + Độ phân giải: 203dpi (8 dots/mm) + Tốc độ in: 127mm/giây (5 ips) + Khổ giấy in: Khổ in rộng 108mm (4.25"") + Chiều cao tem nhãn in: Min 4 (mm)- Max 1727 (mm)
Tổng toàn bộ chi phí dự kiến (Đã bao gồm VAT)
Bằng chữ:
- Giá chào là giá đã bao gồm toàn bộ các chi phí, công cụ thiết bị phục vụ, vận chuyển, lắp đặt, thuế GTGT và các chi phí liên quan khác theo quy định hiện hành.
- Báo giá có hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày báo giá.
Đại diện của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)